|  | Informatique et Systèmes de Production |  |
| --- | --- | --- |
| Seconde | ## TP PROLT-02 | Sécurité |
| Postes électrotechniques |  |  |

Données pédagogiques

| Objectifs généraux : |  | - Protection des personnes contre les chocs électriques en régime de neutre TT. - [3-3] : la prévention des risques, identification des risques, procédures et équipements de prévention. - [4-3] : contrôle de grandeurs électriques, protocole de contrôle, étendue de mesure. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objectifs particuliers: (contrôler la conformité) |  | - Mise en évidence de contacts directs et indirects : mesures des tensions et courants de chocs, évaluation des risques en fonction de la durée de contact. - Analyse du disjoncteur différentiel : mesures des courants de fuite et de déclenchement, conformité du produit. |  |
| Pré requis : |  | - Avoir réalisé le TP PROLT-01 |  |

Données techniques

| Conditions de réalisation : |  | - Platine de manipulation « Proton » Legrand - Multimètres numériques - Fascicule Legrand « La protection » |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Durée : 3h00 | 06ELEC_03.doc | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | ISP seconde | PROLT-02 |
| --- | --- | --- |
|  | Protection des personnes contre les chocs électriques |  |

- Etape 01 : contact du corps humain avec le courant électrique

1 – Etude des situations de chocs électriques

 Compléter les croquis ci-dessous pour que le personnage soit en situation :
			* d’un contact direct,
			* d’un contact indirect (avec résistance de défaut nulle),
		tracer, en rouge, le parcours des courants, sur chaque schéma.

Faire valider vos schémas.

2 – Mesure des caractéristiques correspondantes

 Sur les croquis ci-dessous, mettre en place les appareils de mesure suivants :
		* un ampèremètre, mesurant le courant qui circule dans le corps du personnage,
		* un voltmètre, mesurant la  tension à laquelle le personnage est soumis.
			Infos :	la tension sera mesurée par rapport au sol.

 Câbler sur la platine les deux situations, et procéder aux mesurages des caractéristiques.

Infos :	les mesures de tension sont à l’échelle  1/19e  de la réalité, il conviendra
				donc de les multiplier par  19  pour analyser les phénomènes mis en jeu.

Voir les photos en annexes  01  et  03

|  | Nom : | PROLT-02 | 1/5 |
| --- | --- | --- | --- |

| Courant qui circule dans le corps du personnage |  |  | Courant qui circule dans le corps du personnage |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ic = |  |  | - Ic = |
| - Tension appliquée au corps du personnage |  |  | - Tension appliquée au corps du personnage |
| - Uc = |  |  | - Uc = |

3 – Exploitation des résultats – Les risques encourus

 La norme française [NF C 15 100] précise à l’aide de la courbe    t = f(Ic)  
[voir annexe 13 – pages  1/2  et  2/2] les risques encourus en fonction du temps de circulation du courant dans le corps et de la valeur de l’intensité  de celui-ci ; 
Cette courbe définit également les zones à risque.

 Sur le graphe, ci-dessous, reporter les valeurs de  Ic 
trouvées à la question 2, sur la courbe    t = f(Ic),
tracer la (ou les) verticale(s) correspondante(s) et déterminer les temps de contact.

|  | Nom : | PROLT-02 | 2/5 |
| --- | --- | --- | --- |

 En déduire les risques auxquels s’expose la personne en contact.
Reporter les résultats et conclusions dans le tableau ci-dessous :

|  | t < ………. ms | …….. ms < t < …….. ms | t > ………. ms |
| --- | --- | --- | --- |
| Contact direct cas 01 Ic = |  |  |  |
| Contact indirect Ic = |  |  |  |

4- Autre forme de contact

 Bien que moins fréquent que les deux cas étudiés précédemment celui-ci présente autant de danger.

Sur le croquis ci-contre, tracer, en rouge, le parcours des courants.

Câbler la platine, mettre en place les appareils de mesure.

Courant qui circule dans le corps du personnage.

Ic =

Tension appliquée au corps du personnage.

Uc =

 En utilisant le graphe précédent,  évaluer les risques, les comparer avec le contact direct 
précédemment étudié et conclure :

|  | t < ………. ms | …….. ms < t < …….. ms | t > ………. ms |
| --- | --- | --- | --- |
| Contact direct cas 02 Ic = |  |  |  |

|  | Nom : | PROLT-02 | 3/5 |
| --- | --- | --- | --- |

- Etape 02 : le disjoncteur différentiel magnéto-thermique bipolaire

 La protection des personnes est assurée par un disjoncteur   (ou un interrupteur) 
différentiel situé en amont de l’installation et qui met le circuit hors tension en cas de défaut.

 Observer le croquis ci-dessous, donnant les informations techniques

 A l’aide du fascicule Legrand, compléter, sur le document ci-dessous les désignations 
des éléments qui constituent un disjoncteur différentiel.

Infos : pour les repères  2  et  3, consulter le GDI, chp. : 54

|  | Nom : | PROLT-02 | 4/5 |
| --- | --- | --- | --- |

1 – Essai du disjoncteur différentiel

 Sur le croquis ci-dessous, tracer en rouge le parcours des courants.
	 Réaliser le montage sur la platine de simulation Proton.
	 Fermer le disjoncteur et mesurer la valeur des courants  I1  et  I2.

 Pourquoi le disjoncteur n’a-t-il pas déclenché pendant cet essai ? Justifiez votre réponse ?

………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………

2 – Détermination du seuil de déclenchement de la protection différentielle

 Réaliser le montage ci-dessous en utilisant un rhéostat de 10 k  et la terre de 40 .
	 Avec le rhéostat faire croître l’intensité du courant de défaut et mesurer   I1   -  I2   et  IF

 Que pouvez-vous conclure à la suite de cette expérimentation ?

………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………

calibrediff.2<…Id…<…calibrediff. Le différentiel est-il conforme à la réglementation 
 					qui précise que :

………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………

|  | Nom : | PROLT-02 | 5/5 |
| --- | --- | --- | --- |

Les photos des câblages

Contact direct, cas N°1

Contact direct, cas N°2

Contact indirect

Câblage du disjoncteur